|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **石柱县2018年第一季度部分城镇供水水质检测公示情况表** | | | | | | | | | | | | |  |
| 序号 | 水厂名称 | 检测单位 | 检测日期 | **检测项目、标准及结果** | | | | | | | | | 备注 |
| 浑浊度（NTU)  ≤1 | 色度（度）  ≤15 | 臭和味（无） | 肉眼可见物（无) | 二氧化氯（mg/L）  ≥0.1，＜0.8 | 菌落总数（cfu/ml)  ≤1000 | 总大肠菌群（cfu/100ml)  不得含有 | 耐热大肠菌群（cfu/100ml)不得含有 | 耗氧量 (mg/l)≤3 |
| 1 | 双庆水厂 | 石柱县疾病预防控制中心 | 1月16日 | 0.56 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | 2 | 未检出 | 未检出 | 1.2 | 悦来水厂3月16日抽样检测总大肠菌群和耐热大肠菌群超标,已责令及时整改。 |
| 2月1日 | 0.72 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.96 |
| 3月7日 | 0.77 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.88 |
| 2 | 黄水水厂 | 石柱县水环境监测中心 | 1月22日 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.04 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1.4 |
| 2月13日 | 0.8 | <5 | 无 | 无 | 0.22 | 1 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 3月16日 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.18 | 2 | 未检出 | 未检出 | 2.7 |
| 3 | 跳脚石水厂 | 石柱县水环境监测中心 | 1月22日 | 0.51 | <5 | 无 | 无 | 0.29 | 5 | 未检出 | 未检出 | 1.3 |
| 2月13日 | 0.92 | <5 | 无 | 无 | 0.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 |
| 3月16日 | 0.74 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | 3 | 未检出 | 未检出 | 1.5 |
| 4 | 西沱镇水厂 | 西沱镇水厂 | 1月8 日 | 0.41 | <5 | 无 |  | 0.46 |  |  |  |  |
| 2月8日 | 0.36 | <5 | 无 |  | 0.38 |  |  |  |  |
| 3月12日 | 0.39 | <5 | 无 |  | 0.44 |  |  |  |  |
| 5 | 桃花王场水厂 | 王场水厂 | 1月31日 | 1.1 | <3 | 无 | 无 | 0.3 | 10 | 未检出 | 未检出 | 2.2 |
| 石柱县水环境检测中心 | 2月13日 | 0.78 | <5 | 无 | 无 | 0.28 | 29 | 未检出 | 未检出 | 1.8 |
| 王场水厂 | 3月27日 | 0.8 | <8 | 无 | 无 | 2 | 12 | 未检出 | 未检出 | 2.2 |
| 6 | 桃花沿溪水厂 | 桃花沿溪水厂 | 1月29日 | 0.9 | <6 | 无 | 无 | 0.4 | 9 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 2月26日 | 0.8 | <7 | 无 | 无 | 0.2 | 10 | 未检出 | 未检出 | 2.4 |
| 3月26日 | 0.7 | <8 | 无 | 无 | 0.3 | 9 | 未检出 | 未检出 | 2 |
| 7 | 龙沙水厂 | 龙沙水厂 | 2月9日 | 0.55 | 7.2 | 无 | 无 | 0.39 | 17 | 未检出 |  | 1.5 |
|  | 石柱县水环境检测中心 | 3月16日 | 2.21 | <5 | 无 | 无 | 0.46 | 11 | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
| 8 | 鱼池水厂 | 鱼池水厂 | 2月29日 | 0.75 | 3 | 无 | 无 | 0.23 | 17 | 未检出 |  | 2.48 |
| 9 | 悦来水厂 | 石柱县水环境检测中心 | 3月16日 | 2.5 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | 70 | 51 | 51 | 2.8 |
| 10 | 马武水厂 | 马武水厂 | 1月9日 | 0.47 | 4.9 | 无 | 无 | 0.24 | 8 | 未检出 |  | 1.35 |
| 11 | 黄鹤水厂 | 黄鹤水厂 | 1月9日 | 0.72 | 3.1 | 无 | 无 | 0.21 | 18 | 未检出 |  | 1.2 |
| 12 | 枫木水厂 | 枫木水厂 | 2月27日 | 0.95 | 6.1 | 无 | 无 | 0.26 | 46 | 未检出 |  | 1.56 |
| 13 | 冷水水厂 | 冷水水厂 | 3月17日 | 0.72 | 6.80 | 无 | 无 | 0.22 | 10 | 未检出 |  | 1.2 |
| 14 | 临溪水厂 | 石柱县水环境检测中心 | 2月13日 | 0.9 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | 20 | 未检出 | 未检出 | 0.5 |
| 15 | 沙子水厂 | 石柱县水环境检测中心 | 3月16日 | 0.99 | <5 | 无 | 无 | 0.37 | 15 | 未检出 | 未检出 | 2.6 |
| 16 | 王家水厂 | 石柱县水环境检测中心 | 3月16日 | 2.84 | <5 | 无 | 无 | 0.46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.1 |