## 公示表
石柱县2018年第三季度部分城镇供水水质公示情况表
序号 | 水厂名称 | 检测单位 | 检测日期 | 检测项目、标准及结果 | [8 empty] | 备注
|  |  |  | 浑浊度（NTU) ≤1，水源与技术条件限制时≤3 | 色度（度）≤15 | 臭和味（无） | 肉眼可见物（无) | 二氧化氯（mg/L）≥0.1，＜0.8末梢水≥0.02 | 菌落总数（cfu/ml) ≤100 | 总大肠菌群（MPN/100ml)不得含有 | 耐热大肠菌群（MPN/100ml)不得含有 | 耗氧量 (mg/l)≤3
1 | 双庆水厂 | 石柱县水环境监测中心 | 2018-07-20 | 0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.01 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 0.05
|  | 石柱县疾控制中心 | 2018-08-03 | 0.16 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 1
|  |  | 2018-08-03 | 0.3 | <5 | 无 | 无 | 0.02 | 31 | 未检 出 | 未检 出 | 1 | 陈田螺餐馆末梢水
|  | 石柱县疾控制中心 | 2018-09-04 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 2.1
|  |  | 2018-09-04 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.02 | 10 | 未检 出 | 未检 出 | 1.8 | 万州特色面馆末梢水
2 | 黄水水厂 | 石柱县水环境监测中心 | 2018-07-20 | 0.92 | 5 | 无 | 无 | 0.06 | 23 | 未检 出 | 未检 出 | 2
|  |  | 2018-08-20 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 0.17 | 13 | 未检 出 | 未检 出 | 1.5
|  |  | 2018-09-25 | 0.63 | <5 | 无 | 无 | 0.21 | 26 | 未检 出 | 未检 出 | 2
3 | 跳脚石水厂 | 石柱县水环境监测中心 | 2018-07-20 | 0.4 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | 2 | 未检 出 | 未检 出 | 2
|  |  | 2018-08-20 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.21 | 1 | 未检 出 | 未检 出 | 2.4
|  |  | 2018-09-25 | 0.94 | <5 | 无 | 无 | 0.23 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 2.1
4 | 西沱镇水厂 | 西沱水厂 | 2018-08-22 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 0.41 | 未检 出 | 未检 出 | 未检 出 | 1.09
5 | 桃花王场水厂 | 王场水厂 | 2018-09-30 | 2 | <5 | 无 | 无 | 0.02 | 10 | 未检 出 | 未检 出 | 2.3
6 | 桃花沿溪水厂 | 沿溪水厂 | 2018-08-20 | 1.2 | <5 | 无 | 无 | 0.02 | 10 | 未检 出 | 未检 出 | 0.88 |  | 9
7 | 龙沙水厂 | 龙沙水厂 | 2018-09-22 | 0.99 | 10.1 | 无 | 无 | 0.29 | 32 | 未检出 | / | 1.6
8 | 大歇水厂 | 大歇水厂 | 2018-09-20 | 0.6 | 7.5 | 无 | 无 | 0.21 | 23 | 未检出 | / | 1.5
9 | 悦崃水厂 | 悦来水厂 | 2018-09-05 | 0.75 | 9.8 | 无 | 无 | 0.22 | 27 | 未检出 | / | 2.1
10 | 马武水厂 | 马武水厂 | 2018-09-10 | 0.75 | 8.6 | 无 | 无 | 0.22 | 25 | 未检出 | / | 1.2
11 | 黄鹤水厂 | 黄鹤水厂 | 2018-09-10 | 0.69 | 7.9 | 无 | 无 | 0.27 | 19 | 未检出 | / | 1.25
12 | 枫木水厂 | 枫木水厂 | 2018-08-24 | 0.92 | 6 | 无 | 无 | 0.2 | 56 | 未检出 | / | 1.72
13 | 冷水水厂 | 石柱县水环境监测中心 | 2018-07-20 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.19 | 未检 出 | 未检出 | 未检出 | 2.1
|  |  | 2018-08-20 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.22 | 未检 出 | 未检出 | 未检出 | 1
14 | 临溪水厂 | 临溪水厂 | 2018-09-25 | 0.63 | 3.2 | 无 | 无 | 0.16 | 76 | 未检出 | / | 1.2
15 | 沙子水厂 | 石柱县水环境监测中心 | 2018-08-20 | 0.82 | <5 | 无 | 无 | <5 | 52 | 51 | 51 | 0.9