**城区水厂7月水质检测结果公示表**

 **石水环监〔2018〕第051号**

表三：水质检测结果表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | pH无量纲 | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群MPN/L | 耐热大肠菌群MPN/L | 浑浊度NTU | 臭和味 | 二氧化氯mg/L | 色度(度) | 肉眼可见物 | 三氯甲烷µg /L | 四氯化碳µg /L | 耗氧量 mg/L | 硝酸盐氮mg/L | 氯化物mg/L | 硫酸盐 mg/L | 总硬度(CaCO3计)mg/L | 铝 mg/L |
| 水投双庆水厂出厂水 | 7.92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.99 | 无 | 0.16 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 2.3 | 0.3 | 5.4 | 21.0 | 88.2 | ＜0.008 |
| 水投双庆水厂管网水 | 7.87 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.96 | 无 | 0.07 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 2.3 | 0.3 | 5.0 | 21.6 | 83.0 | ＜0.008 |
| 水投双庆水厂管网末梢水 | 7.58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.91 | 无 | 0.04 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 2.3 | 0.3 | 4.7 | 20.8 | 85.1 | ＜0.008 |
| GB5749-2006标准限值 | 6.5-8.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | ≥0.1,＞0.8(管网水≥0.02) | 15 | 无 | 0.06 | 0.002 | 3，水源限制时为5 | 10 | 250 | 250 | 450 | 0.2 |
|  |
| 样品名称 | 溶解性总固体mg/L | 氟化物mg/L | 氰化物mg/L | 挥发酚mg/L | 六价铬mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | Znmg/L  | Pbmg/L | Cdmg/L | Femg/L | Cumg/L | Mnmg/L | Asµg/L | Hgµg/L | Seµg/L | 氯酸盐mg/L | 亚氯酸盐mg/L |
| 水投双庆水厂出厂水 | 114 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.007 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.2567 | 0.0773 |
| 水投双庆水厂管网水 | 116 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.009 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.2467 | 0.2643 |
| 水投双庆水厂管网末梢水 | 116 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.007 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.2482 | 0.2615 |
| GB5749-2006标准限值 | 1000 | 1.0 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1.0 | 0.01 | 0.005 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 10 | 1 | 10 | 0.7 | 0.7 |

编制人：代华乐 校核人： 袁艺 审核人：邹锐

2018年7 月 20 日 2018 年 7 月 20 日 2018 年 7 月 20日

**城区水厂8月水质检测结果公示表**

 **石水环监〔2018〕第062号**

表三：水质检测结果表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | pH无量纲 | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群MPN/L | 耐热大肠菌群MPN/L | 浑浊度NTU | 臭和味 | 二氧化氯mg/L | 色度(度) | 肉眼可见物 | 三氯甲烷µg /L | 四氯化碳µg /L | 耗氧量 mg/L | 硝酸盐氮mg/L | 氯化物mg/L | 硫酸盐 mg/L | 总硬度(CaCO3计)mg/L | 铝 mg/L |
| 水投双庆水厂出厂水 | 7.81 | 5 | 未检出 | 未检出 | 0.84 | 无 | 0.21 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 2.1 | 0.7 | 5.8 | 19.9 | 63.3 | ＜0.008 |
| 水投双庆水厂管网水 | 7.79 | 6 | 未检出 | 未检出 | 0.81 | 无 | 0.06 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 2.1 | 0.6 | 5.5 | 20.5 | 66.4 | ＜0.008 |
| 水投双庆水厂管网末梢水 | 7.72 | 14 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | 无 | 0.05 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 2.1 | 0.6 | 4.8 | 22.3 | 65.2 | ＜0.008 |
| GB5749-2006标准限值 | 6.5-8.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | ≥0.1,＞0.8(管网水≥0.02) | 15 | 无 | 0.06 | 0.002 | 3，水源限制时为5 | 10 | 250 | 250 | 450 | 0.2 |
|  |
| 样品名称 | 溶解性总固体mg/L | 氟化物mg/L | 氰化物mg/L | 挥发酚mg/L | 六价铬mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | Znmg/L  | Pbmg/L | Cdmg/L | Femg/L | Cumg/L | Mnmg/L | Asµg/L | Hgµg/L | Seµg/L | 氯酸盐mg/L | 亚氯酸盐mg/L |
| 水投双庆水厂出厂水 | 124 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.006 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.1554 | 0.2006 |
| 水投双庆水厂管网水 | 124 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.008 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.1646 | 0.2301 |
| 水投双庆水厂管网末梢水 | 126 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.005 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.1850 | 0.2279 |
| GB5749-2006标准限值 | 1000 | 1.0 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1.0 | 0.01 | 0.005 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 10 | 1 | 10 | 0.7 | 0.7 |

编制人：代华乐 校核人： 袁艺 审核人：邹锐

 2018年 8 月 20 日 2018年 8 月20 日 2018 年8月20 日

**城区水厂9月水质检测结果表**

 **石水环监〔2018〕第074号**

表三：水质检测结果表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | pH无量纲 | 菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群MPN/L | 耐热大肠菌群MPN/L | 浑浊度NTU | 臭和味 | 二氧化氯mg/L | 色度(度) | 肉眼可见物 | 三氯甲烷µg /L | 四氯化碳µg /L | 耗氧量 mg/L | 硝酸盐氮mg/L | 氯化物mg/L | 硫酸盐 mg/L | 总硬度(CaCO3计)mg/L | 铝 mg/L |
| 水投双庆水厂出厂水 | 7.80 | 7 | 未检出 | 未检出 | 0.52 | 无 | 0.25 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 2.1 | 0.6 | 4.1 | 14.2 | 121.2 | ＜0.008 |
| 水投双庆水厂管网水 | 7.89 | 3 | 未检出 | 未检出 | 0.58 | 无 | 0.07 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 2.1 | 0.4 | 3.6 | 15.3 | 120.2 | ＜0.008 |
| 水投双庆水厂管网末梢水 | 7.82 | 14 | 未检出 | 未检出 | 0.61 | 无 | 0.05 | ＜5 | 无 | ＜0.2 | ＜0.1 | 2.1 | 0.5 | 3.9 | 15.1 | 122.2 | ＜0.008 |
| GB5749-2006标准限值 | 6.5-8.5 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 1水源限制时为3 | 无异臭异味 | ≥0.1,＞0.8(管网水≥0.02) | 15 | 无 | 0.06 | 0.002 | 3，水源限制时为5 | 10 | 250 | 250 | 450 | 0.2 |
|  |
| 样品名称 | 溶解性总固体mg/L | 氟化物mg/L | 氰化物mg/L | 挥发酚mg/L | 六价铬mg/L | 阴离子合成洗涤剂mg/L | Znmg/L  | Pbmg/L | Cdmg/L | Femg/L | Cumg/L | Mnmg/L | Asµg/L | Hgµg/L | Seµg/L | 氯酸盐mg/L | 亚氯酸盐mg/L |
| 水投双庆水厂出厂水 | 138 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.010 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.2986 | 0.2848 |
| 水投双庆水厂管网水 | 122 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.008 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.2638 | 0.2525 |
| 水投双庆水厂管网末梢水 | 116 | ＜0.1 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.010 | ＜0.050 | ＜0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜1.0 | ＜0.1 | ＜0.4 | 0.2700 | 0.2606 |
| GB5749-2006标准限值 | 1000 | 1.0 | 0.05 | 0.002 | 0.05 | 0.3 | 1.0 | 0.01 | 0.005 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 10 | 1 | 10 | 0.7 | 0.7 |

编制人：代华乐 校核人： 审核人：

2018年9 月 25日 2018 年9 月25日 2018年9 月 25 日